## Table1
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316300-XV -30024
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 氧气分析仪样品切断阀
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316300-PG-005-25-B46F-H |  |  |  |  | 202230-316300-041B-01
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1 in |  |  |  |  | Sch40s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30408(Ⅲ 类) GB/T12771
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 工艺气 |  |  |  |  | Gas/Vapor
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 120 ℃ |  |  |  |  | 0.15 MPa/ -0.008
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 0.15 MPa |  |  |  |  | 0.15
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.1
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.0211
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN25 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF8 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动薄膜 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316300-XV -30024-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table2
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316300-XV -30040
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 甲醇进料总管切断阀
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316300-ME-001-80-B46F |  |  |  |  | 202230-316300-041B-06
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 3 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30408 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 甲醇 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.78
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.538
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 3 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | DN80 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF8 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 3“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动薄膜 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 关闭时间＜2秒； 阀门防火型； | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316300-XV -30040-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table3
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316300-XV -31024
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 氧气分析仪样品切断阀
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316300-PG-005-25-B46F-H |  |  |  |  | 202230-316300-041B-01
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1 in |  |  |  |  | Sch40s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30408 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 工艺气 |  |  |  |  | Gas/Vapor
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 120 ℃ |  |  |  |  | 0.15 MPa/ -0.008
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 0.15 MPa |  |  |  |  | 0.008
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.1
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.0211
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN25 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF8 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动薄膜 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316300-XV -31024-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table4
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316300-XV -32024
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 氧气分析仪样品切断阀
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316300-PG-012-25-B46F-H |  |  |  |  | 202230-316300-041B-01
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1 in |  |  |  |  | Sch40s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30408 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 工艺气 |  |  |  |  | Gas/Vapor
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 120 ℃ |  |  |  |  | 0.15 MPa/ -0.008
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 0.15 MPa |  |  |  |  | 0.008
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.1
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.0211
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN25 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF8 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动薄膜 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316300-XV -32024-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table5
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-HV - 1010A
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-P- 112A/出料手动控制
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-004A-25-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-36
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1 in |  |  |  |  | Sch40s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 25% 新鲜催化剂 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.44
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN25 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-HV - 1010A-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table6
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-HV - 1010B
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-P- 112A/出料手动控制
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-004B-25-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-36
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1 in |  |  |  |  | Sch40s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 25% 新鲜催化剂 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.44
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN25 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-HV - 1010B-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table7
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-HV - 1010C
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-P- 112A/出料手动控制
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-004C-25-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-36
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1 in |  |  |  |  | Sch40s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 25% 新鲜催化剂 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.44
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN25 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-HV - 1010C-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table8
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-HV - 1010D
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-P- 112A/出料手动控制
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-004D-25-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-36
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1 in |  |  |  |  | Sch40s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 25% 新鲜催化剂 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.44
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN25 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-HV - 1010D-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table9
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-HV - 1010E
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-P- 112A/出料手动控制
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-004E-25-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-36
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1 in |  |  |  |  | Sch40s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 25% 新鲜催化剂 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.44
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN25 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-HV - 1010E-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table10
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1021A
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F-103A 进料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-050A-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.34
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1021A-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table11
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1021B
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 103B 进料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-050B-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.34
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1021B-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table12
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1023A
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F-103A 进料N2切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-LN1-023A-40-B01 |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1.5 in |  |  |  |  | Sch80
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | 20 GB/T8163
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 低压氮气 |  |  |  |  | Gas/Vapor
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 70 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.3
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.018
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1.5 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN40 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | WCB |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1- 1/2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1023A-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table13
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1023B
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 103B 进料N2切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-LN1-023B-40-B01 |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 1.5 in |  |  |  |  | Sch80
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | 20 GB/T8163
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 低压氮气 |  |  |  |  | Gas/Vapor
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 70 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.3
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.018
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 1.5 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN40 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | WCB |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 1- 1/2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1023B-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table14
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1024A
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F-103A 驰放气切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-AV-016A-50-B47 |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | AV,N2,H2O |  |  |  |  | Gas/Vapor
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 95 |  |  | 70 |  |  | 40
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.01
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1024A-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table15
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1024B
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 103B 驰放气切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-AV-016B-50-B47 |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | AV,N2,H2O |  |  |  |  | Gas/Vapor
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 95 |  |  | 70 |  |  | 40
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.01
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1024B-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table16
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1025A
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F-103A 出料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-012A-50-B47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.34
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1025A-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table17
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1025B
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 103B 出料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-012B-50-B47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.34
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1025B-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table18
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1026A
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F-103A 进料脱盐水切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-020A-50-B46F-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30408 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 1.3
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF8 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1026A-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table19
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1026B
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 103B 进料脱盐水切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-020B-50-B46F-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30408 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 1.3
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF8 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1026B-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table20
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1027A
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F-103A 出料切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P- 130A-50-B47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD,H2O,CH2O |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.44
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1027A-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table21
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1027B
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 103B 出料切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P- 130B-50-B47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD,H2O,CH2O |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.44
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1027B-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table22
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1028A
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F-103A 出料切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P- 142A-50-B47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD,H2O,CH2O |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.44
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1028A-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table23
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1028B
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 103B 出料切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P- 142B-50-B47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD,H2O,CH2O |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.44
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1028B-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table24
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1030A
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F-103A 进料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-050A-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.34
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1030A-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table25
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1030B
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 103B 进料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-050B-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-33
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 160 ℃ |  |  |  |  | 1 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.34
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1030B-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table26
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041A1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102A1 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-010A-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B- 18
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041A1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table27
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041A2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102A2 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-011A-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B- 19
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041A2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table28
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041B1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102B1 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-010B-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-20
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041B1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table29
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041B2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102B2 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-011B-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-21
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041B2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table30
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041C1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102C1 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-010C-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-22
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041C1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table31
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041C2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102C2 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-011C-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-23
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041C2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table32
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041D1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102D1 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-010D-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-24
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041D1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table33
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041D2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102D2 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-011D-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-25
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041D2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table34
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041E1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102E1 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-010E-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-26
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041E1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table35
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1041E2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102E2 新鲜水进料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-DEW-011E-50-D47-ST |  |  |  |  | 202230-316410-041B-27
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 脱盐水 |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.4
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 25
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.62
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L/堆焊 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 软阀座 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1041E2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table36
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046A1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102A1 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-021A-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B- 18
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046A1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table37
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046A2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102A2 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-022A-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B- 19
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046A2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table38
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046B1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102B1 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-021B-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-20
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046B1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table39
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046B2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102B2 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-022B-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-21
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046B2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table40
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046C1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102C1 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-021C-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-22
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046C1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table41
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046C2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102C2 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-022C-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-23
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046C2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table42
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046D1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102D1 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-021D-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-24
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046D1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table43
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046D2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102D2 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-022D-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-25
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046D2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table44
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046E1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102E1 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-021E-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-26
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046E1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table45
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1046E2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102E2 进料BYD切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-022E-50-D47-H |  |  |  |  | 202230-316410-041B-27
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.8
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1046E2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table46
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047A1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102A1 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-006A-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B- 18
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047A1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table47
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047A2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102A2 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-007A-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B- 19
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047A2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table48
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047B1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102B1 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-006B-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-20
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047B1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table49
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047B2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102B2 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-007B-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-21
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047B2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table50
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047C1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102C1 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-006C-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-22
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047C1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table51
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047C2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102C2 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-007C-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-23
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047C2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table52
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047D1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102D1 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-006D-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-24
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047D1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table53
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047D2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102D2 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-007D-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-25
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047D2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table54
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047E1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102E1 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-006E-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-26
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047E1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table55
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1047E2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102E2 出料BYD切断(浊液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-RB3-007E-50-D47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-27
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Open
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 催化剂(金属粉末) 、 BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.35
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L 堆焊硬质合金 |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Open
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL300 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、 阀腔体内硬质合金喷涂， 阀座、球体表面硬化处理，硬度 HR≥62。 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1047E2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table56
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048A1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102A1 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P-026A-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B- 18
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048A1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table57
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048A2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102A2 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P- 128A-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B- 19
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048A2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table58
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048B1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102B1 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P-026B-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-20
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048B1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table59
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048B2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102B2 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P- 128B-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-21
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048B2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table60
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048C1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102C1 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P-026C-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-22
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048C1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table61
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048C2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102C2 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P- 128C-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-23
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048C2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table62
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048D1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102D1 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P-026D-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-24
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048D1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table63
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048D2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102D2 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P- 128D-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-25
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048D2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table64
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048E1
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102E1 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P-026E-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-26
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048E1-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table65
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316410-UV - 1048E2
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316410-F- 102E2 出料BYD切断(清液)
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316410-P- 128E-50-B47-ET |  |  |  |  | 202230-316410-041B-27
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 2 in |  |  |  |  | Sch10s
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | 47wt%BYD |  |  |  |  | Liquid
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 125 ℃ |  |  |  |  | 1.2 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 1.2 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.6
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C | 98 |  |  | 97 |  |  | 95
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP |  |  |  | 0.55
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 2 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN50 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | PTFE |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 2“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316410-UV - 1048E2-SP | [5 empty] | Rev.:

## Table66
GENERAL 一般要求 |  | 1 | Tag No. 位号 |  |  |  |  | 316420-UV - 1011
|  | 2 | Service 功能 |  |  |  |  | 316420-C- 104放空尾气出料切断
|  | 3 | Line No. 管道编号 |  | PID |  |  | 316420-NF2-030- 100-B47-H |  |  |  |  | 202230-316420-041B-03
|  | 4 | Area Classification 防爆区域划分
|  | 5 | Aambient Temp./ Humidity/ Atm pres 环境条件 |  |  |  |  | 温度: - 11.9~39. 1 ℃ 相对湿度: 75% 平均大气压: 100.78kPa
|  | 6 | Air Supply Pressure 气源压力 |  |  |  |  | 0.5~0.7 | MPa
|  | 7 | Valve Position 阀门位置 气源故障时 |  |  | 联锁时 |  | Close
|  | 8 | Allowable Sound Pressure Level【dBA】 允许噪音 |  |  |  |  | 85
|  | 9 | Tightness Requirements 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI V
|  | 10 | Travel Time 全行程时间【s】
PIPE LINE 管线数据 |  | 11 | Line Size and Schedule 尺寸及壁厚系列 |  |  |  |  | 4 in |  |  |  |  | Sch10S
|  | 12 | Pipe Material 管道材质 |  |  |  |  | S30403 GB/T14976
|  | 13 | Pipe Insulation 管道绝热层
PROCESS CONDITIONS 过程条件 |  | 14 | Process Fluid 工艺介质 |  | Upstream Phase 上游状态 |  |  | C2H2 ， N2 |  |  |  |  | Gas/Vapor
|  | 15 | Design Temp.设计温度 |  | Design Press.设计压力 |  |  | 70 ℃ |  |  |  |  | 0.6 MPa/
|  | 16 | Shut-off DP 关闭差压 |  | 反向关闭差压 |  |  | 0.6 MPa
|  | 17 | [5 empty] | Units单位 | @Max. Flow 最大 |  |  | @Norm. Flow正常 |  |  | @Min. Flow最小
|  | 18 | Inlet Pressure 进口压力 |  |  |  |  | MPa-g |  |  |  | 0.21
|  | 19 | Inlet Temperature 进口温度 |  |  |  |  | °C |  |  |  | 48
|  | 20 | Inlet Viscosity 动力粘度 |  |  |  |  | cP
21
BODY AND TRIM 阀体及内件 |  | 22 | Model 型号 |  |  |  |  | SOLENOID VALVE 电磁阀 | 58 | Tag No.位号
|  | 23 | Body Type 阀类型 |  | O形球阀 |  |  |  | 59 | Model 型号
|  | 24 | Flow To 流开/流关 | [5 empty] | 60 | Type 类型 |  |  |  | 直动式、功耗≤4W
|  | 25 | No. of Seats 阀座数量 | [5 empty] | 61 | Number 数量 |  |  |  | 1
|  | 26 | Body Size 阀通径 |  | 4 in |  |  |  | 62 | Body material阀体材质 |  |  |  | 不锈钢
|  | 27 | Port Size 阀座口径 |  | dN100 |  |  |  | 63 | Power Supply 电源 |  |  |  | 24VDC
|  | 28 | BonnetType上阀盖类型 |  | 标准型 |  |  |  | 64 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT1/2带接线盒
|  | 29 | Body Material 阀体材质 |  | CF3 |  |  |  | 65 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 30 | Plug Material 阀芯材质 |  | 316L |  |  |  | 66 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExdIICT4,Gb
|  | 31 | Seat Material 阀座材质 |  | 316L |  |  |  | 67 | 电磁阀失电时阀位置 |  |  |  | Close
|  | 32 | Stem Material 阀杆材质 |  | 制造商标准 |  |  |  | 68 | Other 其他要求
|  | 33 | Packing Mat. 填料材料 |  | 柔性石墨 |  |  |  | 69
|  | 34 | Process conn.过程连接 |  | 法兰 |  |  | AIR SET 过滤减压阀 | 70 | Model 型号
|  | 35 | Welded/Thread size尺寸 | [5 empty] | 71 | Body material 阀体材质 |  |  |  | 铝合金
[9 empty] | 72 | Output Press.输出压力
|  | 36 | Flange Std.法兰标准 |  | SH/T3406-2022 |  |  |  | 73 | Pneu. conn. 气动连接 |  |  |  | NPT1/4-Φ10
|  | 37 | Flange size 法兰规格 |  | 4“ CL150 |  |  |  | 74 | Mounting 安装方式 |  |  |  | 直接连接
|  | 38 | Flange fac.法兰密封面 |  | RF |  |  |  | 75 | Other 其他要求
|  | 39 | Characteris. 流量特性 | [5 empty] | 76
|  | 40 | Other 其他要求 | [5 empty] | 77
ACTUATOR 执行机构 |  | 41 | Model 型号 |  |  |  |  | SWITCHES 阀位开关 | 78 | Tag No.位号
|  | 42 | Type 型式 |  | 单作用气动活塞 |  |  |  | 79 | Model 型号
|  | 43 | Fail Safe By. 故障安全 |  | 弹簧返回 |  |  |  | 80 | Type 类型 |  |  |  | 接近开关， NAMUR型
|  | 44 | Travel 相对行程 [mm] | [5 empty] | 81 | Number 数量 |  |  |  | 2
|  | 45 | Handwheel 手轮 |  | / |  |  |  | 82 | Position 位置 |  |  |  | 开位、关位
|  | 46 | Orientation 手轮方位 | [5 empty] | 83 | Electric conn. 电气连接 |  |  |  | NPT3/4
|  | 47 | Other 其他要求 | [5 empty] | 84 | Enclosure 防护等级 |  |  |  | 不低于IP65
|  | 48 | [6 empty] | 85 | Exp. Proof 防爆标志 |  |  |  | 不低于ExibIICT4,Gb
ACCESSORY 其他附件 |  | 49 | Air-lock 保位阀 |  | / |  |  |  | 86 | Other 其他要求
|  | 50 | Tank 储气罐及附件 |  | / |  |  |  | 87
|  | 51 | [5 empty] | POSITION TRANSM. 阀位变送器 | 88 | Tag No.位号
SPECIAL 特殊要求 |  | 52 | Fire Safe 火灾安全 | [5 empty] | 89 | Type 类型 |  |  |  | /
|  | 53 | SIL | [5 empty] | 90 | Electric conn. 电气连接
|  | 54 | Mat.Cert. 材料认证 | [5 empty] | 91 | Enclosure 防护等级
|  | 55 | [6 empty] | 92 | Exp. Proof 防爆标志
|  | 56 | [6 empty] | 93 | Other 其他要求
|  | 57 | [5 empty] | PURCHASE 采购信息 | 94 | Manufacturer 制造商
Notes: 1 、介质含乙炔， 乙炔用管道、管件、 阀门、法兰、垫片等与介 质能直接接触的部件， 需根据AIGA 02205 Code of Practice Acetylene要求，不可含铜、铜合金、铝、锌、镁、银及合金、 汞及合金等金属。2 、 防火防静电 | [8 empty] | 95 | Model 型号
[9 empty] | 96 | Purchase Num.订单号
[9 empty] | 97 | Price价格 | Item No.货号
[9 empty] | 98 | Serial Number 序列号
[9 empty] | 99 | SPM Code SPM编码
INSTRUMENT SPECIFICATION 切断阀
[13 empty] | Sheet 1 |  | of 1
No. | By | Date |  | Revision |  |  | Code: 707 |  |  | Doc. No.: 316420-UV - 1011-SP | [5 empty] | Rev.: